ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА

№ СДС СМ/СЭ 193.425 от 31.03.2020 г.

| ЗАЯВИТЕЛЬ: | Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа». Юридический адрес: 628672, ХМАО-Югра, г.Лангепас, ул. Комсомольская 1В. |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ООО «Спорт-Эксперт». Юридический адрес: 620107, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, стр. 19А, пом. 5. На основании Правил функционирования Системы добровольной сертификации спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря, услуг физической культуры и спорта «Спорт-Метрика». Зарегистрирована Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии России (Росстандарт) в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации. Рег. № РОСС RU.З2116.04СПЭ0. |
| ОБЪЕКТ СПОРТА: | Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: 628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ул. Комсомольская, д. 1В |
| КОД ОБЪЕКТА СПОРТА: | 07.1000000 - Зал спортивный крытый |
| ЗАЯВЛЕННЫЕ ВИДЫ СПОРТА: | 0810001511Я - Спортивная акробатика; 0350001611Я – Дзюдо; 0790001511Я – Самбо; 0220005611Я - Стрельба из лука; 1220001122А- Армейский рукопашный бой; |

НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТ:

Проведение обследования спортивных и вспомогательных зон объекта спорта на предмет соответствия требованиям  ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний.

Проверка соответствия требованиям ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний.

включает в себя:

1. Программа инспекционного обследования при сертификации зала спортивного.

2. Искусственное освещение.

3. Пути эвакуации.

4. Заключение по результатам проверки.

Приложение № 1. Фотографии объекта.

1. Программа инспекционного обследования при сертификации зала спортивного.

1.1. Размеры и разметка объекта.

| Параметр, м | Результаты измерений | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- |
| Длина | 30,213 | Соответствует |
| Ширина | 17,820 | Не соответствует |
| Высота | 8,102 | Соответствует |
| Мин. высота до низа выступающих конструкций | 6,007 | Соответствует |

1.2. Требования к микроклимату.

| Параметр | Нормативные требования | Результаты измерений, º С | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха в помещении | В холодный период Оптимальная 18-20 º С, Допустимая 15-24 º С | 21,3 | Соответствует |
| Скорость движения воздуха | Оптимальная 0,2 м/с Допустимая не больше 0,3м/с | 0,2 | Соответствует |
| Относительная влажность воздуха | Оптимальная 40-60% Допустимая 75% | 51% | Соответствует |

1.3. Характеристики покрытия.

1.3.1  Визуальный осмотр.

| Нормативные требования | Отметка о соответствии |
| --- | --- |
| Покрытие должно быть однородным и не иметь видимых дефектов (разрывов, разломов, трещин и т.п.) | Соответствует |

1.4. 1.4	Измерение стабильности закрепления спортивного оборудования.

| Параметр | Нормативные требования | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- |
| Прочность закрепления шведской стенки | Устойчивость к горизонтальной нагрузке 900 Н | Конструкция стабильна |

2. Искусственное освещение.

| Параметр | Нормативные требования | Общее количество точек | Минимальная зарегистрированная освещенность, Лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименьшая освещенность | ≥200 | 24 | 195 |

3. Пути эвакуации.

| Проверяемый параметр | Критерий проверки или требования к объекту | Соответствие требованиям | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетное время эвакуации в соответствии с расчетом времени эвакуации | СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"п.6.6.2 |  |  | Документы не предоставлены |
| Ширина кулуаров | ≥ 2,4 м |  |  | Кулуары отсутствуют |
| Ширина путей эвакуации для горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах | ≥ 1 м | Да |  |  |
| Ширина путей эвакуации для эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений | ≥ 1,35 м |  |  | Люки отсутствуют |
| Расстояние между выходами при устройстве партера на спортивной арене (при наличии только двух выходов) | Не менее половины зала |  |  | Партер отсутствует |
| Ширина дверных проемов в зрительном зале | ≥ 1,2 м | Да |  |  |
| Ширина дверного проема для входа в ложи | ≥ 0,9 м |  |  | Ложи отсутствуют |
| Ширина проходов между рядами | ≥ 0,45 м | Да |  |  |
| Число непрерывно установленных мест в ряду (при одностороннем входе) | ≤ 26 | Да |  |  |
| Число непрерывно установленных мест в ряду (при двустороннем входе) | ≤ 50 |  |  | Односторонний вход |
| Не проход через спортивный зал путей эвакуации зрителей, находящихся на балконе. |  |  |  | Балкон отсутствует |
| Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации | Самозакрывающиеся | Да |  |  |
| Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации | С уплотненными притворами | Да |  |  |

4. Заключение по результатам проверки.

ОБЪЕКТ СПОРТА:

Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: 628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ул. Комсомольская, д. 1В, в целом соответствует требованиям документов в области стандартизации: ГОСТ P 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний», и позволяет проводить соревнования по заявленным видам спорта: Спортивная акробатика, дзюдо, самбо, стрельба из лука, армейский рукопашный бой.

Объект спорта не предусмотрен для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).

Замечания:

- При измерении параметра "Наименьшая освещенность" были зафиксированы отклонения от нормативов. Для безопасного проведения тренировок и соревнований необходимо довести уровень освещенности до нормативных 200 Лк.

Эксперт: ____________________ Девятых Ю.В.

Приложение № 1

Фотографии объекта.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Спорт-Эксперт»

__________________ О.В. Червоткин

«31» марта 2023 г.